# НПП Эконикс®

# Датчики относительной влажности наружного воздуха серии HE01 со встроенным микронагревателем

- Встроенный в измерительный зонд микронагреватель для обеспечения корректной работы в области высоких значений влажности и низких значений температуры

- Конструктивное исполнение для размещения в защитном шевронном корпусе

- Модификации с выходным сигналом 4–20мА / 0–10В / 0–1В (Uпит=5…24В)

# Применение

Датчики контроля относительной влажности наружного воздуха HE01 характеризуются наличием встроенного в измерительный зонд микронагревателя. Наличие встроенного микронагревателя обеспечивает корректную работу датчиков в условиях высокой влажности (85-100%RH) и низкой температуры, традиционно являющихся тяжелыми условиями для работы емкостных чувствительных элементов влажности всех производителей. Обеспечена дополнительная защита чувствительного элемента датчиков: 1) применяемый чувствительный элемент имеет встроенный гидрофобный фильтр  2) измерительный зонд защищен съемной втулкой с внешним фторопластовым фильтром.

Области применения датчиков серии HE01: в качестве уличного датчика в комплекте с защитным корпусом шевронного типа, в овощехранилищах, грибных фермах и других областях, характеризующихся условиями с высоким уровнем влажности и низкой температурой.

Обозначение датчиков и принадлежности

Сводный перечень датчиков приведен в таблице 1.

Перечень принадлежностей к датчикам приведен в таблице 2.

# Таблица 1. Сводный перечень датчиков

| Обозначение датчика | Диапазон измерения | Выходной сигнал | Конструктивные особенности и область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| HE01-A-mh | 0…100%RH | 4-20мА с 2-х проводной схемой | Измерительный зонд длиной 50мм на боковой стороне корпуса. Датчик конструктивно совместим с защитным корпусом шевронного типа для применения в условиях открытой атмосферы. |
| HE01-V10-mh | 0…100%RH | 0-10В (Uпит=13,5…24В) |  |
| HE01-V1-mh | 0…100%RH | 0-1В (Uпит=5…24В) |  |

# Таблица 2. Принадлежности к датчикам

| Наименование | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Контрольные платы стандарта 4–20мА | Имитируют выходной каскад датчиков. Обеспечивают на выходе контрольные значения шкалы 4–20мА (0%, 20%, 80%, 100%). Используются на этапе ввода и в процессе эксплуатации для проверки исправности датчиков, регистратора, кабельной сети. |
| Контрольные платы стандарта 0–10В | Имитируют выходной каскад датчиков. Обеспечивают на выходе контрольные значения шкалы 0–10В (10%, 20%, 80%, 100%). Используются на этапе ввода и в процессе эксплуатации для проверки исправности датчиков, регистратора, кабельной сети. |
| Имитатор сигналов стандарта 4-20мА с 2-х проводным подключением | Обеспечивает на выходе 11 градаций тока стандарта 4–20мА, переключаемых с помощью галетного переключателя. Используется для проверки параметров систем измерения на основе датчиков с 2-х проводным выходом 4–20мА. |
| Имитатор сигналов стандарта 0-10В | Обеспечивает на выходе 11 градаций напряжения стандарта 0–10В, переключаемых с помощью галетного переключателя. Используется для проверки параметров систем измерения на основе датчиков с выходом 0-10В. |
| Эталоны влажности 32,8% и 73,5% на основе насыщенных растворов солей | На основе насыщенных растворов солей хлорида магния MgCl2 и хлорида натрия NaCl. Эталоны размещены в герметичных стеклянных емкостях и включают герметичный узел для фиксации датчиков серии HE01 |
| Защитный корпус шевронного типа для защиты датчиков серии HE01 | Используется для защиты датчика HE01 1) от прямого воздействия солнечного света и атмосферных осадков при размещении датчика вне помещений 2) от прямого воздействия распыляемой воды при размещении в теплицах |
| Приспособление для фиксации датчиков на трубе | Используется для фиксации датчиков серии HE01на вертикальной или горизонтальной трубе. Приспособление крепится на трубе с помощью металлического хомута. Крепление датчиков на приспособление с помощью винтов М4. |

# Обозначение при заказе

При заказе указывается наименование датчика в соответствии с таблицей 1 и, если необходимо, комплект принадлежностей из перечня таблицы 2. Например:

- «Датчик HE01-A-mh» (датчик с радиальным измерительным зондом со встроенным микронагревателем c выходом 4-20 мА и диапазоном 0…100%RH);

- «Контрольные платы 20% и 80% шкалы 4–20мА».

# Принцип действия

# Для твердотельных емкостных чувствительных элементов (ЧЭ) влажности независимо от производителя традиционно тяжелыми условиями являются условия работы в области высоких значений влажности 85-100%RH и низких температур, начиная с +3…5 град.С и ниже до –40град.С. Длительная работа ЧЭ влажности в этой зоне (>50 часов) может привести к насыщению ЧЭ влажности влагой. Показания датчика влажности в этом случае «застынут» на отметке 100%RH и не будут меняться до тех пор, пока влажность окружающего воздуха  не уменьшится до уровня ниже 85%, когда может начаться процесс просыхания ЧЭ. Для корректной работы датчиков влажности в зоне высоких значений влажности и низких температур необходимо препятствовать процессу насыщения элементов конструкции измерительного зонда и самого ЧЭ избыточной влагой. Для этой цели в измерительный зонд датчиков серии HE01 введен микронагреватель. Он не работает в нормальных условиях применения и соответственно не влияет на работу датчика в этих условиях. Алгоритм его работы следующий. Микронагреватель включается при уровне влажности 98%RH и нагревает воздух в окружении ЧЭ на несколько градусов и тем самым снижает уровень влажности окружающего воздуха. При снижении влажности до 95%RH микронагреватель отключается.

# Реализация данного алгоритма позволяет снизить вероятность насыщения ЧЭ влагой и обеспечить работоспособность датчика при высокой влажности и низкой температуре.

# Работа микронагревателя в составе измерительного зонда может влиять на увеличение погрешности измерения в диапазоне 90-100%RH, но из-за инерционности процесса микронагрева воздуха и особенностей конструкции измерительного зонда это влияние минимизировано. В то же время данное техническое решение является достаточно простым и эффективным способом повышения надежности работы датчика влажности в неблагоприятных условиях.

# Конструкция датчиков

Датчики серии HE01 состоят из поликарбонатного корпуса со встроенной платой преобразования и измерительного зонда D15х40мм с чувствительным элементом влажности и встроенным микронагревателем. Измерительный зонд расположен на боковой сторон корпуса. Измерительный зонд и корпус датчика неразъемным способом соединены друг с другом. Чувствительный элемент влажности защищен съемной втулкой специальной конструкции со фторопластовым фильтром. В корпусе датчика размещена плата преобразования сигнала чувствительного элемента влажности в выходной сигнал в виде тока 4-20 мА или напряжения 0-10В/0-1В и схема управления работой микронагревателя. На плате преобразования также расположен клеммный соединитель для подключения выходного кабеля способом «под винт». Провод к датчику подводится через герметичный кабельный ввод М16, обеспечивающий класс защиты IP65. Основной тип крепления датчиков с помощью 2-х винтов М4 через сквозные отверстия в основании корпуса. При монтаже датчиков могут использоваться различные приспособления, см. раздел «Принадлежности к датчикам». В случае применения датчиков в условиях открытой атмосферы и в условиях распыления воды в теплицах необходимо обеспечить  дополнительную защиту датчика и для этой цели может использоваться защитный корпус шевронного типа, с которым датчики конструктивно совместимы.

# Технические характеристики

# Общие данные:

- Напряжение источника питания для датчиков:

- с выходом 4-20 мА:  30В ≥ Uпит ≥ 9В + 0,02А х Rн, где Rн – сопротивление нагрузки

- с выходом 0-10В:  15…24В, ток потребления 10мА

- с выходом 0-1В:  5…24В, ток потребления 10мА

- Потребляемая мощность:  не более 0,6Вт

- Допустимая длина кабеля для датчиков:

- с выходом 4-20 мА:  до 500 метров с 2-х проводной схемой подключения

- с выходом 0-10В / 0-1В :  до 50 метров с 3-х проводной схемой подключения

# Функциональные данные канала измерения влажности:

- Диапазон измерения:  0 …100% отн. влажности без конденсации влаги

- Точность измерений при базовой температуре окружающего воздуха +5ºС и при

условии работы в рекомендуемой зоне (см. раздел «Рекомендации по эксплуатации»):

- в диапазоне 10-90%RH:  ±3% отн. влажности

- в диапазоне 0-10%RH:  ±4% отн. влажности

- в диапазоне 90-100%RH:  ±4% отн. влажности

- Температурная зависимость (см. раздел «Рекомендации по эксплуатации»):

RH (реальное значение) = RH (показание датчика) / (1,0546 – 0,01092 Т(ºС))

- Гистерезис:  2% отн. влажности

- Повторяемость (воспроизводимость):  ±0,5% отн. влажности

- Время отклика (1/е) в медленно движущемся воздухе: приб.10 сек.

- Стабильность при 50%RH в течение 5 лет:  ±1,2% отн. влажности

- Линейный выходной сигнал по току:  4-20мА ≡ 0…100% отн. влажности

- Линейный выходной сигнал по напряжению:  0-10В/0-1В ≡ 0…100% отн. влажности

Условия окружающей среды:

- Температура окружающей среды при эксплуатации:  –40…+50ºС

(дополнительная информация в разделе «Рекомендации по эксплуатации»)

- Влажность при эксплуатации:  0…100% отн. влажности без конденсации влаги

(дополнительная информация в разделе «Рекомендации по эксплуатации»)

- Температура при хранении и транспортировании:  –40…+50ºС

- Влажность при хранении и транспортировании:  ≤ 95% отн. влажности

# Габаритно-установочные размеры датчиков (см. раздел «Размеры датчиков»):

- Приборный корпус датчика: ширина 50мм х длина 52мм х высота 35мм.

- Измерительный зонд: диаметр 15мм х длина 40мм.

- Диаметр кабеля, уплотняемого кабельным вводом MG16: 3…7мм.

- Расстояние между 2-мя крепежными отверстиями в основании корпуса: 38 х 40мм.

# Материалы и цвета:

- Приборный корпус датчика:  поликарбонат, светло-серый

- Корпус измерительного зонда:  ПВХ, темно-серый

- Кабельный ввод: полиамид 6.6, светло-серый

# Рекомендации по монтажу

- Не рекомендуется устанавливать датчики в необдуваемых замкнутых нишах, т.к. в них могут образовываться застойные зоны воздуха, относительная влажность в которых может значительно отличаться от средней влажности в объеме помещения.

- При монтаже датчиков необходимо исключить воздействие на чувствительные элементы прямого солнечного света и воды. Если датчик устанавливается вне помещения либо в помещениях, где возможно распыление воды, то рекомендуется применение датчиков сери HE01 совместно с защитным корпусом шевронного типа.

- После ввода кабеля в корпус датчика и подключения проводников кабеля к клеммам датчика, необходимо уплотнить кабельный ввод и зафиксировать съемную верхнюю часть корпуса на нижней части корпуса с помощью 2-х винтов, обеспечив необходимое уплотнение в месте стыка 2-х частей корпуса.

- Крепление датчиков серии HE01 может осуществляться на плоскую поверхность через основание корпуса с помощью 2-х винтов либо на кабеле как на гибкой подвеске.

- При использовании датчика совместно с паровыми увлажнителями расстояние от увлажнителя до датчика должно быть не менее 3 метров.

- При прокладке кабелей необходимо соблюдать условия по допустимой длине соединительных проводов. Не допускается прокладка кабелей от датчиков вместе с сильноточными и силовыми кабелями сети 220В.

# Схемы подключения датчиков к регистратору

# Схема подключения датчиков с выходом 4–20мА:

| Таблица 3. Схема подключения датчиков серии HE01 с выходом 4–20 мА |
| --- |
|  | 1. 2-х проводная схема подключения. 2. Маркировка клемм на датчике: «+» - напряжение питания «–» - общий провод 3. Длина линии связи датчик-регистратор до 500 метров. 4. Алгоритм выбора величины сопротивления нагрузки Rн приведен ниже. |

Для подключения датчика с выходом 4–20мА к регистратору в разрыв общего провода токовой петли канала измерения датчика необходимо включить сопротивление нагрузки. Измерительное напряжение, выделяемое относительно общей точки на сопротивлении нагрузки будет являться входным напряжением для регистратора. Выбор величины сопротивления нагрузки определяется входным диапазоном применяемого регистратора, напряжением питания со стороны регистратора и допустимым минимальным напряжением непосредственно на клеммах датчика, т.е. напряжением между клеммами датчика «+» и «–».

Величина напряжения канала измерения датчика со стороны регистратора и величина сопротивления нагрузки связаны следующим соотношением:

# Uпит ≥ 9В + 0,02А • Rн, где

Uпит, В – напряжение питания датчика со стороны регистратора;

9 В – минимально допустимое напряжение непосредственно на клеммах датчика;

0,02 А – максимальный измерительный ток от датчика;

Rн, Ом – сопротивление нагрузки, с которого снимается напряжение.

Внимание! Напряжение на клеммах датчика с учетом падения напряжения на сопротивлении нагрузки Rн и соединительных проводах при максимальном выходном токе датчика 20 мА не может быть меньше 9 В. В противном случае достоверность показаний датчика не гарантируется.

Рекомендуется следующий алгоритм выбора сопротивления нагрузки токовой петли и напряжения источника питания датчика со стороны регистратора (контроллера):

а) Из спецификации на применяемый контроллер получают данные о диапазоне входного напряжения контроллера, например, 0…10 В;

б) Для входного диапазона 0…10В выбирают номинал сопротивления нагрузки, равный 500 Ом из расчета, что при максимальном измерительном токе с датчика, равном 20 мА, на сопротивлении нагрузки должно падать 10 В;

в) Рассчитывают минимально допустимую величину напряжения источника питания путем сложения минимально допустимого напряжения на клеммах датчика, равного 9 В, и падения напряжения на сопротивлении нагрузки, равного 10 В. Получают величину 19 В. В качестве источника питания датчика можно выбрать блок питания со стандартным выходом 24 В. Таблица соответствия между рядом стандартных входных диапазонов контроллеров, сопротивлением нагрузки токовой петли и необходимым напряжением источника питания приведена ниже.

| Таблица 4. Соответствие между входным диапазоном контроллера, сопротивлением нагрузки токовой петли и напряжением источника питания |
| --- |
| Входной диапазон контроллера | 0…1В | 0…2В | 0…5В | 0…10В |
| Необходимая величина сопротивления нагрузки токовой петли Rн | 50 Ом | 100 Ом | 250 Ом | 500 Ом |
| Напряжение на Rн при токе 4мА | 0,2 В | 0,4 В | 1 В | 2 В |
| Напряжение на Rн при токе 20мА | 1 В | 2 В | 5 В | 10 В |
| Диапазон изменения напряжения на сопротивлении нагрузки Rн | 0,2…1 В | 0,4…2 В | 1…5 В | 2…10 В |
| Рекомендуемое напряжение источника питания со стороны контроллера | 12 В | 12 В | 15 В | 24 В |
| Напряжение на датчике при токе 20мА | 11 В | 10 В | 10 В | 14 В |

Примечание: некоторые типы контроллеров имеют встроенное сопротивление нагрузки, в этом случае внешнего сопротивления нагрузки не требуется.

Использование в датчиках стандартного 2-х проводного аналогового токового интерфейса 4…20 мА обеспечивает следующие преимущества:

- Допустимая длина линии связи датчик–регистратор до 500 м;

- Экономия за счет использования 2-х жильного кабеля вместо 3-х жильного;

- Высокая помехоустойчивость, использование неэкранированного кабеля;

- Автоматическая диагностика состояния «Обрыв линии связи» и «Неисправность датчика» – по отсутствию начального тока 4мА в цепи датчика.

# Схема подключения датчиков с выходом 0–10В:

| Таблица 5. Схема подключения датчиков серии НЕ01 с выходом 0-10В / 0-1В |
| --- |
|  | 1. 3-х проводная схема подключения. 2. Маркировка клемм на датчике: «+» - напряжение питания «В» - выход 0–10В «–» - общий провод питания датчика 3. Длина линии связи датчик-регистратор до 50 метров. |

Датчики с выходом 0-10В / 0-1В могут непосредственно подключаться к регистратору без дополнительного преобразования сигнала. Входное сопротивление используемого канала регистратора должно быть не менее 10кОм.

Выход датчиков защищен от короткого замыкания, а цепи питания от включения напряжения питания с обратной полярностью.

Длина кабеля датчик–регистратор не более 50 метров. При длине кабеля до 15 метров допускается использование неэкранированного кабеля, при большей длине рекомендуется использование экранированного кабеля.

# Рекомендации по эксплуатации

- С целью ускорения ввода в эксплуатацию поставляемых датчиков в комплект поставки по отдельному заказу могут включаться так называемые «контрольные» платы. С точки зрения нагрузочной способности они полностью имитируют выход датчика, но имеют фиксированные стабильные выходные параметры: ток или напряжение в зависимости от типа выходного сигнала датчика.

Для датчиков с выходом 4–20мА используются контрольные платы с выходным током 4мА; 7,2мА; 16,8мА; 20мА. Маркировка плат и соответствие выходных токов измеряемым параметрам датчика по влажности приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Контрольные платы | Маркировка | Соответствующие значения влажности |
| --- | --- | --- |
| 4 мА | «Т0» | 0 % относительной влажности |
| 7,2 мА | «Т20» | 20 % относительной влажности |
| 16,8 мА | «Т80» | 80 % относительной влажности |
| 20 мА | «Т100» | 100 % относительной влажности |

Для датчиков с выходом 0–10В используются контрольные платы с выходом 1В,    2В, 8В, 10В. Маркировка плат и соответствие выходных напряжений контрольных плат измеряемым параметрам датчика по влажности приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Контрольные платы | Маркировка | Соответствующие значения влажности |
| --- | --- | --- |
| 1 В | «Н10» | 10 % относительной влажности |
| 2 В | «Н20» | 20 % относительной влажности |
| 8 В | «Н80» | 80 % относительной влажности |
| 10 В | «Н100» | 100 % относительной влажности |

Перед вводом датчика в эксплуатацию, например, с выходом 4–20  мА, контрольные платы с выходным током 4 мА (0% шкалы 4–20мА) и 20 мА (100% шкалы 4–20мА) последовательно подключаются вместо датчика и на регистраторе устанавливаются (записываются в память) соответствующие контрольным токам значения влажности. В результате этой процедуры для регистратора будут однозначно определены наклон и сдвиг линейной характеристики каналов измерения датчика по влажности. Контрольные платы с выходным током 7,2 мА (20% шкалы 4–20мА) и 16,8 мА (80% шкалы 4–20мА) также могут быть использованы для калибровки диапазонов измерения в регистраторе, а если диапазоны установлены с помощью плат 0% и 100%, то для проверки ранее установленных в регистраторе диапазонов измерения.

В процессе эксплуатации контрольные платы могут использоваться для периодической проверки работоспособности или при необходимости для диагностики исправности оборудования: датчиков, регистратора или кабельной сети.

Схемы подключения контрольных плат аналогичны схемам подключения датчиков и приведены в таблице 8.

| Таблица 8. Схемы подключения контрольных плат к регистратору |
| --- |
| Схема подключения контрольных плат стандарта 4-20мА | Схема подключения контрольных плат стандарта 0-10В |

- После установки диапазонов измерения в регистраторе датчики не требуют каких-либо дополнительных регулировок или тарировки.

- Применяемый в датчиках чувствительный элемент влажности производства ф. Honeywell имеет следующую особенность. При выпадении конденсата на чувствительном элементе на его выходе формируется сигнал низкого уровня (соответственно на выходе датчика устанавливается сигнал, равный 2,0…2,5 мА или 0...0,1В). Данная функция позволяет диагностировать факт выпадения конденсата и соответственно исключить из обработки недостоверные показания датчика. Ситуация с выпадением конденсата возникает при воздействии теплого и влажного воздуха на поверхность чувствительного элемента, температура которого оказывается ниже «точки росы» при расчетной температуре. Как правило, после испарения конденсата чувствительный элемент возвращается в рабочее состояние, а выходной сигнал датчика – в рабочий диапазон. Наличие микронагревателя во многих случаях препятствует конденсации влаги на чувствительном элементе, а если конденсация влаги все-таки произошла, то позволяет максимально ускорить процесс просыхания чувствительного элемента влажности.

- Существует две модификации чувствительного элемента влажности, применяемого в датчиках серий HE01: 1) без встроенного гидрофобного фильтра, т.е. с открытой влагочувствительной зоной и 2) со встроенным гидрофобным фильтром. Гидрофобный фильтр обеспечивает защиту поверхности чувствительного элемента от загрязнения и воздействия агрессивных веществ, а также уменьшает вероятность выпадения конденсата. В то же время отсутствие фильтра обеспечивает более быстрый отклик датчика на изменение влажности окружающего воздуха и соответственно более быструю реакцию системы микронагрева. По умолчанию датчики серии HE01 комплектуются чувствительными элементами влажности со встроенным гидрофобным фильтром. Фильтр является съемным, фиксируется на чувствительном элементе с помощью клеевого слоя и при необходимости может быть удален.

- Воздействие воды и атмосферных осадков на чувствительный элемент влажности, применяемый в датчиках серии HE01, может привести к неработоспособности датчиков.  В связи с этим при применении вне помещения рекомендуется совместно с датчиками использовать защитный корпус шевронного типа.

- Каждый производитель емкостных чувствительных элементов влажности приводит для них рекомендованные зоны работы, которые характеризуются прежде всего определенным сочетанием температуры и влажности контролируемого воздуха. Для применяемого в датчиках серии HE01 чувствительного элемента (ЧЭ) влажности производства ф. Honeywell рекомендованные зоны приведены в табл.8.

| Таблица 8. Рекомендованные зоны работы ЧЭ влажности пр-ва ф.Honeywell |
| --- |
|  | 1-ая зона: зона штатной работы ЧЭ в течение всего срока службы. 2-ая зона: зона ограниченной работы ЧЭ в течение не более 50 часов. После работы ЧЭ в этой зоне необходимо просушить ЧЭ в воздухе с влажностью не более 50% в течение не менее 24 часов. С целью расширения зоны корректной работы ЧЭ в области низких температур применяется встроенный в измерительный зонд датчиков HE01 микронагреватель. 3-я зона: не рекомендуется применение ЧЭ |

- Температурная зависимость показаний датчика описывается формулой:

RH (реальное значение) = RH (показание датчика) / (1,0546 – 0,01092 Т(ºС))

Базовой температурой для датчиков серии HE01 является температура 5ºС. Если эксплуатация датчика происходит при температуре, отличающейся от базовой не более чем на ±10ºС, то погрешность от воздействия температуры остается в рамках общей погрешности датчика. При превышении указанных пределов температуры окружающего воздуха рекомендуется проводит температурную коррекцию показаний датчика.

- При эксплуатации датчика в загрязненных помещениях, может потребоваться периодическое проведение профилактических работ, заключающихся в очистке конструкции измерительного зонда и чувствительного элемента датчика от осажденной пыли с помощью мягкой кисти. При значительных загрязнениях фторопластовый фильтр может быть заменен.

Описание характеристик преобразования датчиков

Каждый экземпляр датчиков с выходом 4–20мА имеет стандартную тарировочную характеристику следующего типа:

# RН % = (Iвых - Iо) / SLI, где

RН % – измеряемая относительная влажность, %RH;

Iвых – выходной ток датчика, мА;

Iо – начальное смещение канала измерения, мА;
SLI – коэффициент преобразования по току, мА/%.

Стандартные коэффициенты  Iон и SLI приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Параметры датчика с выходом 4–20мА | Значение для диапазона 0…100%RH |
| --- | --- |
| Начальное смещение, Iо | 4 мА |
| Коэффициент преобразования, SLI | 0,16 мА/% |

Каждый экземпляр датчиков с выходом 0-10В / 01В имеет стандартную тарировочную характеристику следующего типа:

# RН % = Uвых / SLU, где

RН % – измеряемая относительная влажность, %RH;

Uвых – выходное напряжение датчика, В;

SLU – коэффициент преобразования по напряжению, В/%.

Стандартные коэффициенты SLU приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Параметры датчика с выходом по напряжению | Значение для диапазона 0…100%RH |
| --- | --- |
| Коэффициент преобразования, SLU выход 0–10В | 0,1 В/% |
| Коэффициент преобразования, SLU выход 0–1В | 0,01 В/% |

В таблице 11 в численном виде представлена зависимость выходных сигналов от измеряемой влажности для датчиков с выходом 4–20мА и 0–10В / 0–1В:

Таблица 11

| Измеряемая влажность, %RH | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходной ток датчика 4–20мА, мА | 4 | 5,6 | 7,2 | 8,8 | 10,4 | 12,0 | 13,6 | 15,2 | 16,8 | 18,4 | 20 |
| Выходное напряжение датчика 0–10В, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выходное напряжение датчика 0–1В, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |

# Размеры датчиков (в мм)

# Text boxes

Общий

Uпит = +13,5…30В

Выход 1В/2В/8В/10В

Клеммы датчика

+

В

–

Общий

4/7,2/16,8/20мА

–

Uп ≥ 9В+0,02А•Rн

Общий

–

Uп ≥ 9В+0,02А•Rн

на регистратор

Клеммы датчика

+

Rн

Uпит = +15…30В

Выход 0–10В

на регистратор

Клеммы контрольной платы

D15

Датчик серии HE01

52

50

40

Датчик серии HE01 в комплекте

с защитным корпусом

Датчик

Крепление

к стене

160

200

D4,5мм

38

Расположение крепежных отверстий на обратной стороне корпуса

40

Кабельный ввод MG16

Измерительный зонд

с сенсором влажности

Поликарбонатный корпус датчика

+

Rн

Общий

–

В

+

Клеммы

контрольной платы